询价公告

- 一、项目名称：辽阳市中心医院41部电梯日常维护保养合同项目。

- 二、电梯日常维修保养标准及内容：

- 1.日常维护保养:《特种设备安全监察条例》、按照国家质检总局《电梯使用管理与保养规则(TSGT5001-2009)及其它有关规定中要求的，《曳引和强制驱动电梯日常维护保养记录》、《液压电梯日常维护保养记录》、《自动扶梯和自动人行道日常维护保养记录》，应当至少每十五天对电梯进行一次日常维护保养,完成半月、季度、半年、全年保养以及年度自行检查项目,并做好日常维护保养记录。

- 2.实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》(GB/T18775)、《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588)和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899)的相关规定。

3.注：后附辽阳市中心医院电梯维保目录明细表

三、电梯维保服务要求：

- 1、包工、包料、包更换所有设备零件(即提供劳务，又免费提供电梯零部件);设备零部件应提前备件，(易损件立即更换，重大配件三至五天内恢复电梯正常使用);

- 2、驻场:维保方提供驻场作业服务，驻场人员职责:24时保证同时驻院两名维保人员;

- 3、每十五天一次,至少派出2名保养人员对每台设备进行保养检查、维护、调整、加油、润滑、使设备保持安全、正常状态;

- 4、抢修时间全年24小时;

- 5、具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可;

- 6、接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理，电梯困人时，应当在10分钟内(此时间最长不得超过30分钟)抵达现场;

- 7、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》;

- 8、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全调整、加油、润滑，使设备保持安全、正常状态;

- 9、提出合理化建议并每月向院方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求;

- 10、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损;

- 11、建立回访制度(包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等。);

- 12、每年度至少进行1次自行检查,自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行,自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于《规则》要求的年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容,并且向使用单位出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其它专用章的自行检查记录或者报告。

- 13、因日常维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,须承担全部责任;

- 14、因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，还应当承担电梯复验费用;无条件配合电梯的定期检验检测相关工作。

- 15、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给院方;

- 16、本项目供应商不得以任何形式分包、转包。

- 四、报价要求及结算方式：

- 1.本项目维保期限按1年签订，意向合作期3年，每年履行合同续签程序。合同期满后，若供应商服务及时到位、质量优良、满足医院使用需求，可续签下一年度合同。

2.甲乙双方签约后支付30%预付款；半年后支付30%；合同结束付清剩余40%。

3.支付方式：汇到乙方指定账号。

- 4.日常维护保养方式：大包（包工、包料、包更换所有设备零件）。

- 五、电梯维保时间及安全要求：

- 1.安全要求：在电梯维修和保养期间，要严格遵守医院的各项规定，服从医院安排，严禁吸烟，做好防火工作。

- 2.由于医院白天有医护患者高峰使用，维护保养时间需要在下午3-4点以后才可以进行。

- 六、踏勘现场和报价截止时间：2026年3月11日

- 七、报价文件递交地点：辽阳市中心医院院部417室

- 八、联系人：刘科长

- 九、联系电话：15102470363

- 辽阳市中心医院

- 2026年3月5日

辽阳市中心医院电梯维保目录明细表

| 序号 | 内部编号 | 制造单位 | 规格型号 | 载重量 | 投用时间 | 层站/高度 | 运行速度 | 使用证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科楼1# | 迅达中国电梯 | ABM1600VF175TR13 | 1600kg | 2009.06 | 24层24站 | 1.75m/s | TK0953-W179 |
| 2 | 外科楼2# | 迅达中国电梯 | ABM1600VF175TR13 | 1600kg | 2009.06 | 24层24站 | 1.75m/s | TK0953-W180 |
| 3 | 外科楼3# | 迅达中国电梯 | ABM1600VF175TR13 | 1600kg | 2009.06 | 23层23站 | 1.75m/s | TK0960-W186 |
| 4 | 外科楼4# | 迅达中国电梯 | ABM1600VF175TR13 | 1600kg | 2009.06 | 23层23站 | 1.75m/s | TK0959-W185 |
| 5 | 外科楼5# | 迅达中国电梯 | ABM1600VF175TR13 | 1600kg | 2009.06 | 23层23站 | 1.75m/s | TK0958-W184 |
| 6 | 外科楼6# | 迅达中国电梯 | ABM1600VF175TR13 | 1600kg | 2009.06 | 23层23站 | 1.75m/s | TK0957-W183 |
| 7 | 外科楼7# | 迅达中国电梯 | ABM1600VF175TR13 | 1600kg | 2009.06 | 23层23站 | 1.75m/s | TK0956-W182 |
| 8 | 外科楼8# | 迅达中国电梯 | ABM1600VF175TR13 | 1600kg | 2009.06 | 23层23站 | 1.75m/s | TK0955-W181 |
| 9 | 外科楼9# | 迅达中国电梯 | ABM1600VF175TR13 | 1600kg | 2009.06 | 24层24站 | 1.75m/s | TK0952-W178 |
| 10 | 外科楼10# | 迅达中国电梯 | ABM1600VF175TR13 | 1600kg | 2009.06 | 25层25站 | 1.75m/s | TK0961-W187 |
| 11 | 内科楼1# | 迅达中国电梯 | ABM1600VF175TR11-19/19 | 1600kg | 2004.05 | 19层19站 | 1.75m/s | TK0203-W046 |
| 12 | 内科楼2# | 迅达中国电梯 | ABM1600VF175TR11-19/19 | 1600kg | 2004.05 | 19层19站 | 1.75m/s | TK0204-W047 |
| 13 | 内科楼3# | 迅达中国电梯 | ABM1600VF175TR11-19/19 | 1600kg | 2004.05 | 19层19站 | 1.75m/s | TK0205-W048 |
| 14 | 内科楼4# | 迅达中国电梯 | ABM1600VF175TR11-20/20 | 1600kg | 2004.05 | 20层20站 | 1.75m/s | TK0206-W049 |
| 15 | 内科楼5# | 迅达中国电梯 | PDWO1000VF150C9-19/19 | 1000kg | 2004.05 | 19层19站 | 1.50m/s | TK0197-W040 |
| 16 | 内科楼6# | 迅达中国电梯 | PDWO1000VF150C9-19/19 | 1000kg | 2004.05 | 19层19站 | 1.50m/s | TK0196-W039 |
| 17 | 内科楼7# | 迅达中国电梯 | PDWO1000VF150C9-20/20 | 1000kg | 2004.05 | 20层20站 | 1.50m/s | TK0198-W041 |
| 18 | 内科门诊9# | 迅达中国电梯 | AB1600VF100TR11-4/4 | 1600kg | 2004.05 | 4层4站 | 1.0m/s | TK2027-W050 |
| 19 | 内科门诊10# | 迅达中国电梯 | AB1600VF100TR11-4/4 | 1600kg | 2004.05 | 4层4站 | 1.0m/s | TK0208-W051 |
| 20 | 扶梯1-2右12# | 迅达中国电梯 | 9300-10EN-35-100KP | 9300kg | 2005.04 | 5.1M | 0.50m/s | TK0212-W055 |
| 21 | 扶梯1-2左13# | 迅达中国电梯 | 9300-10EN-35-100KP | 9300kg | 2005.04 | 5.1M | 0.50m/s | TK0211-W054 |
| 22 | 扶梯2-3右14# | 迅达中国电梯 | 9300-10EN-35-100KP | 9300kg | 2005.04 | 4.5M | 0.50m/s | TK0213-W056 |
| 23 | 扶梯2-3左15# | 迅达中国电梯 | 9300-10EN-35-100KP | 9300kg | 2005.04 | 4.5M | 0.50m/s | TK0214-W057 |
| 24 | 特需病房1# | 北京京城中奥电梯 | B31Y1600VF100-4/4/4JX | 1600kg | 2007.05 | 4层4站 | 1.0m/s | TK0336-W093 |
| 25 | 特需病房2# | 迅达中国电梯 | AB1600VF100 | 1600kg | 2002.11 | 4层4站 | 1.0m/s | TK0200-W043 |
| 26 | 肿瘤病房11# | 北京京城中奥电梯 | B31Y1600VF100-4/4/4JX | 1600kg | 2007.05 | 4层4站 | 1.0m/s | TK0201-W044 |
| 27 | 肾内1#（北） | 迅达中国电梯 | 300CMMR | 1600kg | 2014.12 | 6层6站 | 1.75m/s | 电辽 K15804 |
| 28 | 肾内2#（南） | 迅达中国电梯 | 301CMMR | 1600kg | 2014.12 | 6层6站 | 1.75m/s | 电辽 K15805 |
| 29 | 全科培养基地 | 迅达中国电梯 | 5400AP | 1350kg | 2014.03 | 6层6站 | 1.75m/s | 电辽 K15207 |
| 30 | 消毒供应室 | 江苏申龙电梯 | TKJW630-1.0-T | 630kg | 2011.01 | 2层2站 | 1.00m/s | 电辽 K20004 |
| 31 | 肛肠病房（南） | 西子奥的斯 | XO-B1600/1.0-JXW | 1600kg | 2005.10 | 5层5站 | 1.00m/s | TK0209-W052 |
| 32 | 肛肠病房（北） | 西子奥的斯 | XO-B1600/1.0-JXW | 1600kg | 2005.10 | 5层5站 | 1.00m/s | TK0210-W053 |
| 33 | 发热门诊（南） | 曼斯顿电梯 | TKJ | 1000kg | 2022.05 | 2层2站 | 1.00m/s | 梯11辽KE0482（22） |
| 34 | 发热门诊（北） | 曼斯顿电梯 | TKJ | 1150kg | 2022.05 | 2层2站 | 1.00m/s | 梯11辽KE0483（22） |
| 35 | 药梯 | 辽宁亿城 | TW12 | 100 kg | 2024.12 | 17层17站 | 1.00m/s | 梯43辽KG1332（25） |
| 36 | 南院区1号 | 日立 | MAC-B1600-2S60 | 1600kg | 2023.6 | 8层8站 | 1.00m/s | 梯11辽KG0520（24） |
| 37 | 南院区2号 | 日立 | MAC-B1600-2S60 | 1600kg | 2023.6 | 8层8站 | 1.00m/s | 梯11辽KG0517（24） |
| 38 | 南院区3号 | 日立 | MAC-B1600-2S60 | 1600kg | 2023.6 | 8层8站 | 1.00m/s | 梯11辽KG0514（24） |
| 39 | 南院区4号 | 日立 | MAC-B1600-2S60 | 1600kg | 2023.6 | 8层8站 | 1.00m/s | 梯11辽KG0508（24） |
| 40 | 南院区5号 | 日立 | MAC-B1600-2S60 | 1600kg | 2023.6 | 8层8站 | 1.00m/s | 梯11辽KG0523（24） |
| 41 | 南院区6号 | 日立 | MAC-B1600-2S60 | 1600kg | 2023.6 | 8层8站 | 1.00m/s | 梯11辽KG0511（24） |